## Slide 1: ปัญหาของการใช้ threshold ค่าเดียวในการควบคุม
while(true) {
If sensor1 < 500 [ turnOn(); ]
If sensor1 > 500 [ turnOff(); ]
}

## Slide 2: ปัญหาของการใช้ threshold ค่าเดียวในการควบคุม (ต่อ)
ค่าเซ็นเซอร์จำนวนมากมีการแกว่ง
บางครั้งเกิด Feedback จาก output เช่น
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ: ลูกลอยไม่อยู่นิ่งเพราะน้ำกระเพื่อมจากน้ำที่ปั๊มสูบเข้า
  โคมไฟอัตโนมัติ: แสงจากหลอดไฟบางส่วนวกกลับไปตกกระทบเซ็นเซอร์แสง

## Slide 3: การติดดับติดต่อกันมักส่งผลเสียต่ออุปกรณ์
เกิดไฟกระชากบ่อยครั้งหากเป็นอุปกรณ์ที่กินพลังงานมาก เช่นปั๊มน้ำ รีเลย์
อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ กระทบต่อการใช้งานจริง [ตัวอย่าง 7-Eleven]

## Slide 4: การใช้ Hysteresis แก้ไขปัญหา
กำหนด on threshold และ off threshold แยกกัน
while(ture) {
If sensor1 < 400 [ turnOn(); ]
If sensor1 > 600 [ turnOff(); ]
}
Off
Guard band
On
400
600

## Slide 5: บางครั้งเซ็นเซอร์มี hysteresis ในตัว
ลูกลอยไฟฟ้า
สวิทด้านในจะสับและปล่อยที่ระดับต่างกัน

## Slide 6: Typical Use: Water Pump Control
Sensor Pinout

## Slide 7: Simple Low-Pass Filtering: Hardware Filtering using Capacitors

## Slide 8: Capacitors slow down the signal change

## Slide 9: How do we know the right capacitor size to use?
Trial & error
Calculate the frequency response of a low-pass filter
Fc is where the output power (not amplitude) is half of the input.

## Slide 10: Simple Low-Pass Filtering: Software Implementation
Where
Xn = The current average value
X(n-1) = The previous average value
I = new sensor value
w = weight

## Slide 11: Example: Small Weight Limited noise rejection
Open this example

## Slide 12: Example: Higher weight Better noise rejection, but also causes a delay